## 使い方
官公庁・電力申請管理簿（Excel版）
着工日・受電日・完成日から、電力会社と各官公庁への申請・届出の提出期限を逆算して管理する台帳です。
■ シートの使い分け
申請・届出管理簿 | 申請を1件1行で登録します。期限の管理はここです。A4横。
集計 | 提出先区分ごとの件数・受理済み・未完了・期限超過と進捗率。自動集計のみです。
記入例 | 入力のしかたのサンプルです。実データは入れずに、見本として残しておく想定です。
申請の一覧 | 電気工事でよく使う29種類の申請・届出と、期限の基準・日数・根拠の一覧です。ここから管理簿へ写して使います。
マスタ | ドロップダウンの選択肢です。自社の言い方に書き換えられます。
■ 最初にすること
申請・届出管理簿の上部に、工事名と 着工日・受電日・完成日 の予定を入れます。
この3つの日付が、すべての提出期限の計算のもとになります。
■ 入力するセルと自動のセル
白いセル | 入力欄です。
薄い灰色のセル | 数式が入っています。書き換えないでください。
No | 申請の名称を入力すると自動で連番になります。
提出期限 | 基準日（着工／受電／完成）＋日数で自動計算します。マイナスの日数は「◯日前まで」の意味です。
「期限（指定）」に日付を入れると、そちらが優先されます。
残日数 | 提出期限までの日数です。マイナスは超過日数です。
状態の判定 | 提出日・受理日と期限から自動判定します。「状態」欄で不要な申請を「不要」にすると対象から外れます。
■ 収録している日数について
法令で定められたもの | 消防用設備等の着工届は着工の10日前まで、設置届は工事完了後4日以内、特定建設作業の実施届出は作業開始の7日前まで、工事計画届は着工の30日前まで。
実務上の目安 | 電力会社への申込・事前協議・計器取付などの日数は目安です。供給区域や工事内容で大きく変わります。
※実際の期限・必要書類・様式は、必ず所轄の官公庁および電力会社にご確認ください。
■ 行の色
赤 | 未提出のまま提出期限を過ぎている行。
黄 | 提出期限まで14日以内の行。
緑 | 受理・許可済みの行。
灰 | 「不要」にした行。
■ 印刷
申請・届出管理簿は A4横・幅に合わせて1ページ・見出し行の繰り返しあり。
既定の印刷範囲は先頭40行です。それより下も印刷するときは［ページレイアウト］→［印刷範囲］で広げてください。
■ 出典・前提
セコサポのWebツール版と同じ判定ロジックを、Excelの数式で再現したものです。
期限14日前で警告する基準は、運用上の目安として設定しています。

## 申請・届出管理簿
官 公 庁 ・ 電 力 申 請 ・ 届 出 管 理 簿
工事名 | [5 empty] | 着工日 |  | 受電日 |  | 完成日 |  | 受電まで
自社名 | [5 empty] | 作成者 | [5 empty] | 作成日
※ 「基準」と「日数」は、申請の一覧シートから写してください。日数のマイナスは「基準日の◯日前まで」、プラスは「基準日から◯日以内」という意味です。
No | 申請・届出の名称 | 提出先 区分 | 提出先 | 基準 | 日数 | 期限（指定） | 提出期限 | 残日数 | 状態 | 提出日 | 受理・許可日 | 状態の判定 | 担当 | 根拠・備考
Formulas:
残日数 = IF([提出期限]="","",[提出期限]-TODAY())
作成日 = IF([申請・届出の名称]="","",IF([状態]="不要","対象外",IF([受理・許可日]<>"","受理・許可済み",IF([提出日]<>"","提出済み（受理待ち）",IF([提出期限]="","期限 未設定",IF(TODAY()>[提出期限],"期限超過 "&TEXT(TODAY()-[提出期限],"0")&"日","提出まで "&TEXT([提出期限]-TODAY(),"0")&"日"))))))

## 集計
申 請 ・ 届 出 の 集 計
「申請・届出管理簿」の入力から自動集計します。数値を直接書き換えないでください。
全体 |  |  |  | 件数
登録している申請・届出 |  |  |  | 0
対象（不要を除く） |  |  |  | 0
受理・許可済み |  |  |  | 0
提出済み（受理待ち） |  |  |  | 0
未提出 |  |  |  | 0
提出期限 超過 |  |  |  | 0
14日以内に提出 |  |  |  | 0
進捗率（受理・許可済み）
提出先 区分 | 件数 | 受理済み | 未完了 | 期限超過 | 進捗率
電力会社 | 0 | 0 | 0 | 0
産業保安監督部 | 0 | 0 | 0 | 0
消防署 | 0 | 0 | 0 | 0
警察署 | 0 | 0 | 0 | 0
道路管理者 | 0 | 0 | 0 | 0
市区町村 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0
「不要」にした申請は、件数・進捗率のどちらからも外れます。期限超過は、未提出のまま提出期限を過ぎている件数です。
Formulas:
期限超過 = SUMPRODUCT((申請・届出管理簿!$C8:C87=[提出先 区分])*(申請・届出管理簿!$J8:J87<>"不要")*(申請・届出管理簿!$K8:K87="")*(N(申請・届出管理簿!$H8:H87)>0)*(N(申請・届出管理簿!$H8:H87)<TODAY()))

## 記入例
記入例（この4行を参考に、申請・届出管理簿シートへ入力してください）
No | 申請・届出の名称 | 提出先 区分 | 提出先 | 基準 | 日数 | 期限（指定） | 提出期限 | 残日数 | 状態 | 提出日 | 受理・許可日 | 状態の判定 | 担当 | 根拠・備考
1 | 工事計画 届出 | 産業保安監督部 | 〇〇産業保安監督部 | 着工日 | -30 |  | 2026-05-02 | -123 | 受理・許可済み | 2026-04-25 | 2026-05-10 | 受理・許可済み | 山田 | 着工の30日前までに届出
2 | 消防用設備等 着工届 | 消防署 | 〇〇消防署 予防課 | 着工日 | -10 |  | 2026-05-22 | -103 | 受理・許可済み | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 受理・許可済み | 佐藤 | 甲種消防設備士が着工の10日前までに届出
3 | 電気使用申込（高圧） | 電力会社 | 〇〇電力 支店 | 受電日 | -60 |  | 2026-09-01 | -1 | 提出済み | 2026-08-28 |  | 提出済み（受理待ち） | 山田 | 目安。事前協議が必要な場合はさらに前倒し
4 | 消防用設備等 設置届 | 消防署 | 〇〇消防署 予防課 | 完成日 | 4 |  | 2026-11-04 | 63 | 未着手 |  |  | 提出まで 63日 | 佐藤 | 工事完了後4日以内に届出
この例は 着工日 2026/6/1・受電日 2026/10/31・完成日 2026/10/31 の工事を想定しています。「提出期限」「残日数」「状態の判定」は本来は自動計算です。ここでは見本として値を直接入れています。

## 申請の一覧
電気工事でよく使う 申請・届出の一覧
この一覧から、その工事で必要なものを「申請・届出管理簿」シートへ写して使います。名称・提出先区分・提出先・基準・日数をそのまま貼り付けると期限が自動計算されます。
申請・届出の名称 | 提出先 区分 | 提出先の例 | 基準 | 日数 | 根拠・備考
電気使用申込（低圧） | 電力会社 | 〇〇電力 支店 | 受電日 | -30 | 目安。契約種別・容量により異なります
電気使用申込（高圧） | 電力会社 | 〇〇電力 支店 | 受電日 | -60 | 目安。事前協議が必要な場合はさらに前倒し
事前協議（高圧・特別高圧） | 電力会社 | 〇〇電力 支店 | 受電日 | -90 | 目安。供給地点や工事内容により変動
受電設備の技術検討依頼 | 電力会社 | 〇〇電力 支店 | 受電日 | -90 | 目安
発電設備 系統連系申込（太陽光等） | 電力会社 | 〇〇電力 送配電 | 受電日 | -90 | 目安。連系区分により大きく変動
計器（メーター）取付依頼 | 電力会社 | 〇〇電力 支店 | 受電日 | -14 | 目安
竣工検査 立会依頼 | 電力会社 | 〇〇電力 支店 | 受電日 | -14 | 目安
契約種別・契約電力の変更届 | 電力会社 | 〇〇電力 支店 | 受電日 | -30 | 目安
保安規程 届出 | 産業保安監督部 | 〇〇産業保安監督部 | 受電日 | 0 | 自家用電気工作物の使用開始前に届出
電気主任技術者 選任届 | 産業保安監督部 | 〇〇産業保安監督部 | 受電日 | 0 | 選任後 遅滞なく届出
主任技術者 外部委託承認申請 | 産業保安監督部 | 〇〇産業保安監督部 | 受電日 | -30 | 目安。承認までの期間を見込むこと
工事計画 届出 | 産業保安監督部 | 〇〇産業保安監督部 | 着工日 | -30 | 一定規模以上の工事は着工の30日前までに届出
使用前自主検査 | 産業保安監督部 | （自社実施） | 受電日 | -7 | 使用開始前に自主検査を実施し記録を保存
使用前安全管理審査 申請 | 産業保安監督部 | 登録安全管理審査機関 | 受電日 | -60 | 対象設備の場合。目安
自家用電気工作物 廃止届 | 産業保安監督部 | 〇〇産業保安監督部 | 完成日 | 30 | 廃止後 遅滞なく届出
消防用設備等 着工届 | 消防署 | 〇〇消防署 予防課 | 着工日 | -10 | 甲種消防設備士が着工の10日前までに届出
消防用設備等 設置届 | 消防署 | 〇〇消防署 予防課 | 完成日 | 4 | 工事完了後4日以内に届出
消防検査（立会） | 消防署 | 〇〇消防署 予防課 | 完成日 | 7 | 設置届の後、消防検査を受ける
防火対象物 使用開始届 | 消防署 | 〇〇消防署 予防課 | 完成日 | -7 | 使用開始の7日前までが一般的（条例による）
自動火災報知設備 着工届 | 消防署 | 〇〇消防署 予防課 | 着工日 | -10 | 着工の10日前まで
道路使用許可 | 警察署 | 〇〇警察署 交通課 | 着工日 | -7 | 目安。所轄署により異なります
道路占用許可 | 道路管理者 | 〇〇市 道路課 | 着工日 | -14 | 目安。国道・県道は管理者が異なります
歩道切下げ・掘削の承認 | 道路管理者 | 〇〇市 道路課 | 着工日 | -21 | 目安
道路占用（電柱・引込線） | 道路管理者 | 〇〇市 道路課 | 着工日 | -14 | 目安
特定建設作業 実施届出 | 市区町村 | 〇〇市 環境課 | 着工日 | -7 | 騒音・振動規制法。作業開始の7日前までに届出
建築確認（設備） | 市区町村 | 〇〇市 建築指導課 | 着工日 | -30 | 目安
開発行為・埋設物の照会 | 市区町村 | 〇〇市 都市計画課 | 着工日 | -30 | 目安
電波法 無線局申請 | その他 | 総合通信局 | 受電日 | -60 | 該当設備がある場合。目安
高圧ガス・危険物の届出 | 市区町村 | 〇〇市 消防本部 | 着工日 | -14 | 該当設備がある場合。目安
日数のマイナスは「基準日の◯日前まで」、プラスは「基準日から◯日以内」の意味です。法令で定められているのは、消防用設備等の着工届（着工の10日前まで）・設置届（工事完了後4日以内）・特定建設作業の実施届出（作業開始の7日前まで）・工事計画届（着工の30日前まで）などです。電力会社への申込や事前協議の日数は実務上の目安で、供給区域や工事内容により大きく異なります。実際の期限・必要書類・様式は、必ず所轄の官公庁および電力会社にご確認ください。

## マスタ
選択肢
提出先 区分 | 基準 | 状態
電力会社 | 着工日 | 未着手
産業保安監督部 | 受電日 | 準備中
消防署 | 完成日 | 提出済み
警察署 | 指定なし | 受理・許可済み
道路管理者 |  | 不要
市区町村
その他
「基準」は提出期限の起点です。着工日・受電日・完成日は申請・届出管理簿の上部で入力します。「指定なし」を選んだ行は、期限（指定）に日付を直接入れてください。「状態」を「不要」にすると、その行は集計と警告の対象から外れます。